## Sheet1
B 108 VENTILACIJSKI I KLIMATIZACIJSKI SUSTAV
OPIS PREDMETA NABAVE
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Tehnički opis | Količina | Potvrda tehničkog opisa (DA/NE) | Proizvođač šifra proizvoda (iz kataloga) | Jedinična cijena u kunama fco Vet. fakultet bez PDV-a | Ukupna cijena u eurima fco Vet. fakultet bez PDV-a
1. | Vanjske jedinice
VRV/VRT (variant refigerent volume / temperature) vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne toplinske pumpe sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica MINI VRV IV sustava u izvedbi toplinske pumpe sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima (standardni i inverter), zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja (Inverter Control) i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRT - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Maksimalno dozvoljena ukupna duljina cjevnog razvoda iznosi 300 metara u jednom smjeru uz ograničenja navedena u uputama proizvođača. Dozvoljena udaljenost između vanjske jednice i najudaljenije unutarnje jedinice iznosi 160 m.
Proizvod
Jedinica omogućuje spajanje do 64 unutarnjih VRV jedinica.
Tehničke karakteristike:
Qh = 12,1 kW
ESEER-automatski: 7,89
ESEER-standardni: 6,18
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6.8
Qg = 14,2 kW
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP = 3.9
COP = 4,52
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Protok zraka hlađenje: 6.360 m3/h
Protok zraka grijanje: 6.360 m3/h
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 50 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 68 dB(A)
Dimenzije (š x d x v)=900 x 320 x 1345 mm
Težina: 104 kg
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 15,9 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
Radni medij: R-410A
1 kom
2. | Unutarnje jedinice
HRV ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRV sustav i ITC centralni regulator.
Proizvod
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH
Tp = 27°C ST, 50% RH
Tv= 7°C ST, 70% RH
Tp = 20°C ST, 40% RH
VZ = 2000 / 1700 / 1100 m3/h
ESP = 90 / 70 / 50 Pa
Stupanj učink. (temp.): 79,6% / 81,8% / 86,1%
Stupanj učink. (ental.- grijanje): 68,6% / 71,7% / 77,9%
Dimenzije: (š x d x v) 1172 x 1354 x 731 mm
Težina: 160 kg
N = 833/614/273 W - 230 V - 50 Hz
Nivo zvučnog tlaka, 1,5m ispod jedinice u uvjetima navedenim u katalogu proizvođača: 45/41,5/36 dB(A)
Priključak zraka: 2X250 mm
1 kom
2.1. | DX izmjenjivač za spoj na VAM-J8, za grijanje/hlađenje svježeg zraka. Dolazi u 4 klase - 32, 50, 80 i 100. Omogućen je rad s VRV IV i VRV V sustavima.
Proizvod
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 11,20/9,20 kW
Qh - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 18,40 kW
Qg - DX izmjenjivač (ultra high fan speed/high fan speed): 13/11,70 kW
Qg - VAM + DX izmjenjivač (ultra high fan speed): 22,90 kW
Protok zraka 50 Hz - heat exchange mode (ultra high/high): 2000/1700m3/h
Protok zraka 50 Hz - bypass mode (ultra high/high): 2000/1700m3/h
Eksterni statički tlak 50 Hz (max/ultra high/high): 92/12,1/11,9 Pa
Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: hlađenje: 43,50/40 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka 50 Hz: grijanje: 44/40,50 dB(A)
N - 50 Hz: hlađenje: 0,035 kW
N - 50 Hz: grijanje: 0,035 kW
MCA: 0,220 A
MFA (preporučeni osigurač): 16,00 A
Napajanje: 220-240/220 V / 50/60 Hz ~ 1
Dimenzije: (š x d x v)= 1400 x 809 x 250 mm
Težina: 37,7 kg
Radno područje: oko jedinice: 10°C~40°CDB, 80% RH ili manje
Radno područje: temperatura nastrujavanja zraka: hlađenje (max): 35,0
Radno područje: temperatura nastrujavanja zraka: grijanje (min): 11,0
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Odvod kondenzata: VP20 (I.D. 20/O.D. 26), visina 625 mm
Medij: R32/R-410A
1 kpl
3. | Unutarnje jedinice - dodaci
Proizvod
| Plenum (max 4 plenuma za jednu jedinicu) | 4 kpl
4. | Regulacija i upravljanje
Individualni upravljači
Proizvod
| Novi touch screen premium žičani daljinski upravljač dostupan u bijeloj boji kompaktnih dimenzija. Profinjen i elegantan dizajn te ravan stražnji panel omogućavaju jednostavnu ugradnju. Mogućnost bluetooth povezivanja sa pametnim telefonom te Madoka Assistant aplikacijom koja omogućuje dodatne korisničke postavke te servisne napredne postavke za puštanje u pogon i održavanje. Aplikacija je kompatibilna i sa iOS i sa Android uređajima. | 1 kpl
5. | Vanjske jedinice
MXM (R-32)
Proizvod
Vanjska jedinica multi split sustava, s radnom tvari R-32, za spajanje do 3 unutarnje jedinice, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu.
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)
Napomena: Podaci o sezonskoj učinkovitosti odnose se na najnepovoljniju multi primjenu
Hlađenje:
Qh (maks./nom.) = 8,74/6,8 kW
SEER= 8,54/7,29
Pdesign (maks./min.)= 6,80/3,00 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++/A++
Grijanje:
Qg (maks./nom.) = 11,10/8,6 kW
SCOP= 4,34/3,83
Pdesign= 5,30/3,80 kW
Oznaka energetske učinkovitosti: A+/A
Protok zraka hlađenje: 24,1 – 46,5 m3/min
Protok zraka grijanje: 24,1 – 43,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučne snage: 61 dB(A)
Dimenzije: 958 x 408 mm ; h = 734 mm
Težina: 62 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 25 m i visinski 15 m.
Maksimalna ukupna duljina sustava: 50 m
Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x3 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 9,5x1 mm
Priključak R-32: plinovita faza: 12,7x2 mm
Radno područje: hlađenje: od -10 do 46°C
Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
1 kpl
6. | Unutarnje jedinice
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije. Uređaj je opremljen dvozonskim inteligentnim okom za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka korištenjem Coanda efekta, filterom od titanijevog apatita i srebrnim filterom za pročišćavanje zraka kako bi osigurala najbolju kvalitetu unutrašnjeg zraka. Funkcija "Heat Boost" omogućava 14% brže zagrijavanje prostorije u odnosu na druge klima uređaje. Pomoću dodatnog adaptera, jedinicu je moguće povezati na centralni nadzor, KNX ili Modbus. Jedinica posjeduje i patentiranu Flash Streamer tehnologiju koja uklanja neugodne mirise, viruse i bakterije. Najnovijim studijama potvrđena je djelotvornost Flash Streamer tehnologije i u uklanjanju koronavirusa (SARS-CoV-2), do 99.97% nakon 3 sata ozračivanja. Rashladno sredstvo je R-32.
Proizvod
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 3,4 kW (1,4-4,0)
Qg = 4,0 kW (1,4-5,2)
N = 0,027 / 0,030 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,2 - 11,3 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 45 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Radni medij: R-32
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i ugrađenim WiFi sučeljem.
2 kom
7. | Zračna zavjesa
Proizvod
- Zračna zavjesa
- SNAGE GRIJANJA 3,4/6,6/10 kw, 400V
- širine 2050 mm
- ugradnja do 2,5m visine
- protok zraka 1800/2900m3/h
FC direct - automatska regulacija rada zračne zavjese putem
stanja otvorenosti vrata i termostata, sa kalendar funkcijom
1 kom
8. | Usluge montaže opreme
Montaža klima uređaja
Montaža klima uređaja duljine insalacije do 3 metra, jedan proboj zida - cigla
do 50 cm ili beton do 30 cm debljine, izvedenih od predizoliranih bakrenih
cijevi i elektro instalacija
PVC kanalice 60×40 (60×60) mm za instalacije do 3 metra duljine - nadžbukno
PVC kanalice 17×15 mm i kabel elektro napajanja do 3 metra duljine - nadžbukno
par odgovarajućih plastificiranih pocinčanih nosača za montažu vanjske jedinice
do 3 metra cijevi za odvod kondenzata, slobodnim padom u pripremljeni odvod
spajanje el. napajanja na postojeću električnu instalaciju
potrošni materijal (izolacijska traka, vezice, silikon, gips i ostali potrebni potrošni
materijal
puštanje u rad, ovjeru Jamstvenog lista i obuka korisnika o korištenju klima uređaja
korištenje dizalice/krana i rashladni medij R32
1 kpl
Usluga montaže zračne zavjese
montaža ovjesnog i pričvrskog pribora
montaža zračne zavjese
1 kpl